# 1、10kV #1变压器试验报告

工程名称：{{project_name}}            编号：DY202010-179

试验日期：2020.10.1      环境温度：29℃             湿度：55%

| 一、设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 |  |  |  | {{device_model}} |  |  |  |  |  | 6 |  | 额定容量 |  |  |  |  | {{capacity}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 出厂编号 |  |  |  | {{factory_serial_number}} |  |  |  |  |  | 7 |  | 额定电压 |  |  |  |  | {{rated_voltage}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接线组别 |  |  |  | 用户数据库信息 |  |  |  |  |  | 8 |  | 额定电流 |  |  |  |  | {{electric_current}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 相 数 |  |  |  | 用户数据库信息 |  |  |  |  |  | 9 |  | 制造厂家 |  |  |  |  | {{manufacturer}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 出厂日期 |  |  |  | {{manufacture_date}} |  |  |  |  |  | 10 |  | 安装部位 |  |  |  |  | {{installation_location}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、测量绕组直流电阻值 用直流电阻测试仪测量绕组直流电阻，测量值与以前同部位测得值比较，其变化不应大于2%，最大不平衡率应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕组 |  | 分接头 |  |  |  | 实测电阻值（mΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大不平衡率（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AB |  | BC |  |  |  |  |  |  | CA |  |  |  |  | 实测值 |  |  | 要求值 |  |  |
| 高压 绕组 |  | {{fenjietou}} |  |  |  | {{gaoya_shice_ab}} |  | {{gaoya_shice_bc}} |  |  |  |  |  |  | {{gaoya_shice_ca}} |  |  |  |  | {{gaoya_bupinghenglv_shice}} |  |  | {{gaoya_bupinghenglv_yaoqiu}} |  |  |
|  |  | 往年数据（mΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化率（＜2%） |  |  |  |  |  |
| 低压绕组 |  |  |  |  |  | 实测电阻值（mΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大不平衡率（％） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ao |  | bo |  |  |  |  |  | co |  |  |  |  |  | 实测值 |  |  | 要求值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | {{diya_shice_ao}} |  | {{diya_shice_bo}} |  |  |  |  |  | {{diya_shice_co}} |  |  |  |  |  | {{diya_bupinghenglv_shice}} |  |  | {{diya_bupinghenglv_yaoqiu}} |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 往年数据（mΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化率（＜2%） |  |  |  |  |  |
| 三、测量绝缘电阻值和吸收比 用2500V数字式兆欧表测量高压绕组、低压绕组和铁芯对地绝缘电阻，非被测绕组短接接地。换算至同一温度下，与前次测量结果无显著变化，不宜低于上次值的70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试部位 |  |  |  | 耐压前（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐压后（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R15" |  |  | R60" |  |  | R60"/R15" |  |  |  |  |  | R15" |  |  |  |  | R60" |  |  | R60"/R15" |  |
| 高对低及地 |  |  |  | {{gaoduidi_naiyaqian_r15}} |  |  | {{gaoduidi_naiyaqian_r60}} |  |  | {{gaoduidi_naiyaqian_r60r15}} |  |  |  |  |  | {{gaoduidi_naiyahou_r15}} |  |  |  |  | {{gaoduidi_naiyahou_r60}} |  |  | {{gaoduidi_naiyahou_r60r15}} |  |
| 低对高及地 |  |  |  | / |  |  | {{diduigao_naiyaqian_r60}} |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | {{diduigao_naiyahou_r60}} |  |  | / |  |
| 铁芯对地 |  |  |  | {{tiexinduidi}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与上次数据比值（%） |  |  |  | 高对地及地 |  |  |  |  |  | 低对高及地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铁芯对地 |  |  |  |  |
| 四、交流耐压试验 用轻型高压试验变压器进行试验，非被试绕组短接接地，试验前后用数字兆欧表分别测量绕组的绝缘电阻，没有明显的变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被试绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1min工频交流耐压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28kV通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5kV通过（用2.5kV兆欧表代替） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、测温装置及其二次回路试验 用万用表测量测温装置直阻，用1000V兆欧表测量二次回路绝缘电阻，应与出厂值相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）测温装置密封良好，温度值指示正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）测温电阻值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）二次回路绝缘电阻实测值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {{erci_shice_jueyuandianzu}}MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、试验依据 《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021、业主委托合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、试验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 直流电阻测试仪 |  |  |  |  |  | ZYR-5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146634 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 2 |  |  | 高压数字兆欧表 |  |  |  |  |  | 3125U |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000038386 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 3 |  |  | 试验变及操作箱 |  |  |  |  |  | ZTX-5kVA/50kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20150203 |  |  |  |  | 1套 |  |
| 4 |  |  | 福禄克万用表 |  |  |  |  |  | 15B＋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4404181 |  |  |  |  | 1块 |  |
| 八、试验结论 合 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验人员：汤文伟、黄福金、林云平、张智泓、刘世坡